湖南春光九汇现代中药有限公司水冷式臭氧发生器招标公告

根据《湖南春光九汇现代中药有限公司关于设备采购管理》的相关规定，我公司就双出料高速压片机采购项目，采用公开招标的方式，欢迎符合资质的供应商参加投标。

一、采购项目信息

采购人：湖南春光九汇现代中药有限公司

采购项目名称：水冷式臭氧发生器

采购内容：水冷式臭氧发生器10台

二、拟采购设备的说明

1、详细设备参数请到文后进行查看，若不能达到技术参数要求请勿投标。

2、设备质保期1年，质保期过后3年内只收配件费用。（从验收合格之日起）

3、在质保期内，故障发生后，要求供应商在接报后，30分钟内电话回复，36小时内安排技术人员到达现场，排除故障。

4、付款方式：合同签订后预付30%，货到安装调试验收合格两个月后凭全额13%增值税专用发票支付60%，押款10%作为质保金，货到买方工厂验收合格之日起12个月满后一次付清。

三、投标文件组成

1、报价部分（含设备详细配置清单及所有配件单价、运输、税金、售后服务、付款方式）

2、携带下列资料加盖公章的复印件（留存）一套；公司资质、法人授权委托书原件，法定代表人身份证和被授权人身份证复印件；售后服务承诺；

四、投标文件的装订和递交

1、各投标单位根据公告要求，自行制作标书进行投标。

2、投标方应将投标文件的报价部分、资料装订成册并密封。

3、盖章密封后快递或送至我公司；

4、超过截止时间的，资料不完整的投标文件，为无效投标文件；

5、开标当天，竞标方必须要派人员到现场参与开标，否则算弃权。

6、邮寄地址：湖南省长沙市浏阳经开区康平路10号采购部余先生收

五、投标截止日期：2022年04月 19日上午9：00整（北京时间）

六、开标日期：2022年04月 19日上午9:00（北京时间）

开标地点：湖南省长沙市浏阳经开区康平路10号

七、本项目联系人：李先生   联系方式：15873338803

用户需求文件

类 别：用户需求文件

编 号：URS-PF-044-00

部 门：生产部

水冷式臭氧发生器用户需求

湖南春光九汇现代中药有限公司

2022年

水冷式臭氧发生器用户需求审批

起 草

| 起草部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 工程设备部 |  | 年 月 日 |

审 核

| 审核部门 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 生 产 部 |  | 年 月 日 |
| 技术中心 |  | 年 月 日 |
| 采 购 部 |  | 年 月 日 |
| 质量管理部 |  | 年 月 日 |

批 准

| 批准人 | 签 名 | 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 分管领导 |  | 年 月 日 |

目录

1 综述	1

1.1背景	1

1.2目的	1

1.3范围	1

1.4工艺描述	1

1.5责任	1

1.6职责	1

2 法规标准	2

3. 定义术语	2

4.技术要求	3

4.1 设备工艺要求	3

4.2 厂房设施及公用系统要求	3

4.3设备要求	4

4.4电气自控要求	5

4.5 健康、安全与环保需求	5

4.6 安装要求	6

4.7 设备清洁要求	6

5.服务要求	7

5.1 包装运输要求	7

5.2 文件资料要求	7

5.4安装调试要求	8

5.5现场验收测试（SAT）要求	8

5.6保修、维护保养及备品备件要求	8

5.7培训要求	9

5.8其他要求	10

# 1 综述

## 1.1背景

本文件是湖南春光九汇现代中药有限公司新增提取、配方颗粒车间，位于原厂区的东边，按照现行GMP要求设计，已于2019年12月开始建设。该车间用于提取、配方颗粒的生产，涉及提取生产工艺包括煎煮、浓缩、干燥、粉碎/过筛、混合/分装。为满足生产环境的需要，需配置臭氧产量150g/h水冷式臭氧发生器10台，用于D级洁净区环境的消毒灭菌。

## 1.2目的

根据公司新版GMP新建车间项目要求，配方颗粒提取车间、制剂车间洁净区空调系统，该系统需配备臭氧的制备及浓度监测功能，以满足产品的生产需要，配置水冷式臭氧发生器10台；该文件旨在从项目和系统的角度阐述用户的需求，主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目和系统的文件体系的基础，明确生产工艺所需臭氧发生器的各项技术要求，同时也为公司及供应商提供水冷式臭氧发生器的设计、制造、验收及确认等过程中提供依据。并使供应厂家能够按照本要求制造出符合生产工艺所需的臭氧发生器。本文件的解释权由湖南春光九汇现代中药有限公司负责。

## 1.3范围

本URS适用于水冷式臭氧发生器采购和加工制作。其附件还包括对以上设备的基本的技术要求、工艺要求、卫生要求、安全要求、环境要求、自动化要求、规范符合性要求。乙方在设计、制造、组装时必须要按照URS来执行。本URS将作为合同的附件及设备验收的依据。

  - 1.4工艺描述

  - 臭氧发生器主要由臭氧发生管、高频电源、风机、控制系统等组成。臭氧发生管是臭氧发生器的核心部件，外接电源使用交流电源，经降压整流变成直流电源，供高频电源使用，高频电源对臭氧发生管产生高频电压使臭氧发生管工作，高速运动的电子撞击氧气使之分解成氧原子，通过氧原子、氧分子及高速电子三体碰撞反应成形臭氧气体。

## 1.5责任

需方对本URS的编制质量负责。供方须严格按照本URS所明确的法规标准、技术要求、服务要求，提供相关设备设施和服务，供方须对需方所提供的URS负保密责任。

- 1.6职责

# 本用户需文件由工程设备部负责起草，经生产部、技术中心、采购部、质量管理部审核后，由公司分管领导批准。

# 2 法规标准

法规要求及相关技术规范:

药品生产质量管理规范（2010年修订）

TJ36-79工业企业设计卫生标准

中国制药装备协会所颁布的制药工程设备标准

GB150-1998《钢制压力容器》

HG20584-1998《钢制化工容器制造技术要求》

JB4709-2000《钢制压力容器焊接规程》

GB－52261-2002机械安全机械电气设备第一部分：通用技术条件

GB－12265-90机械防护安全要求

GB－50236-1998现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

AQ3009-2007《危险场所电气防爆安全规范》

GB5226 -2008机械电气安全  机械电气设备

GB－18613-2012中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

《药品生产验证指南》

食品药品监督管理局《GMP验证指南》

- 定义术语

| Term 术语 | Definition 定义 |
| --- | --- |
| OG | Qzone Generator臭氧发生器 |
| FAT | Factory Acceptance Test出厂验收测试 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practices良好的自动生产规范 |
| GMP | Good Manufacturing Practices药品生产质量管理规范 |
| HMI | Human Machine Interface人机界面 |
| IQ | Installation Qualification安装确认 |
| ISO | International Standards Organization国际标准组织 |
| OQ | Operational Qualification运行确认 |
| Ph | Phase阶段 |
| PLC | Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器 |
| RTD | Resistance Temperature Device 电阻温度设备 |
| SAT | Site Acceptance Test现场验收测试 |
| SOP | Standard Operating Procedures标准操作规程 |

- 4.技术要求

- 4.1 设备工艺要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS001 | 要求设备运行稳定，操作简便、人性化设计。 | 必需 |
| URS002 | 臭氧发生器设备预留无源干接点，能够远程启停，检测故障反馈、运行反馈。 | 必需 |
| URS003 | 洁净空气在臭氧电离室内分解，产生高浓度臭氧，并通过管道打入空调机组送入待灭菌区域。 | 必需 |
| URS004 | 每天一次，每次运行60分钟。 设备应满足连续不间断3小时运行要求。 | 必需 |
| URS005 | 供货范围：臭氧发生器 10 台。 | 必需 |
| URS006 | 臭氧产量： 150 g/h 安装方式： 外置式 冷却方式： 水冷式 | 必需 |
| URS007 | 该设备应能适应洁净区环境空气灭菌。其最大生产能力与生产需求量应相匹配。 | 必需 |
| URS008 | 该设备可对各套空调机组负载下的区域空气同时灭菌消毒。 | 必需 |
| URS009 | 设备的产量要从10%—100%任意调节，消毒时消毒范围内的环境及风管内臭氧浓度＞20mg/m3。 | 必需 |
| URS010 | 臭氧发生器臭氧产量，流量可调节，时间可设定。 | 必需 |
| URS011 | 发生器采用洁净干燥压缩空气为气源，冷却水为自来水。 | 必需 |

- 4.2 厂房设施及公用系统要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS012 | - 电源：220/380V，3 相5线制，50 Hz，供应商应提供设备所需总功率。 | 必需 |
| URS013 | 供应商应提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求，并协助用户完成安装施工图设计。 | 必需 |
| URS014 | 冷却水、压缩空气的位置、洁净要求。 | 必需 |
| URS015 | 安装普通区，环境温度0-40度。 | 必需 |
| URS016 | 公用系统与客户连接图中应标明管线连接位置、尺寸及连接方式。 | 必需 |

- 4.3设备要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS017 | 水冷式臭氧发生器由主机系统、控制系统、臭氧发生系统、冷却系统、臭氧电源系统等组成。 | 必需 |
| URS018 | 控制柜采用304#全不锈钢制作。 | 必需 |
| URS019 | 发生器主机采用304#全不锈钢制作，氩弧焊接，水冷却。 | 必需 |
| URS020 | 臭氧发生器放电管为钛合金电极管，正常正确使用五年后的臭氧衰减率必须≤2％。 | 必需 |
| URS021 | 放电管寿命不低于10000小时。每组放电管应有单独的保险装置，当其中一组放电管损坏不影响别的管组。 | 必需 |
| URS022 | 设备电源采用高频变频器，并带有显示屏，可实时显示工作时的频率，功率，电流，电压等参数，设备的放电频率要有按钮随时可以调整。 | 必需 |
| URS023 | 臭氧发生器不需要带气源，需方提供洁净压缩空气气源，气源采用外接气源。 | 必需 |
| URS024 | 提供臭氧发生器系统的臭氧产量大于或等于额定值，不允许有负偏差。该设备可对各套空调机组对应的生产洁净区分段分时消毒灭菌。 | 必需 |
| URS025 | 臭氧发生器内部连接用的密封圈、垫片等接触臭氧部件应使用聚四氟乙烯（PTFE）、全氟橡胶、硅橡胶等耐臭氧氧化材料。 | 必需 |
| URS026 | 臭氧发生器应结构合理、寿命长、噪音低、振动小、耐腐蚀。 | 必需 |

- 4.4电气自控要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS027 | 使用3 相5线制电源，220/380V，50 Hz。 | 必需 |
| URS028 | 电器控制相对独立，且防尘，有自动程序。 | 必需 |
| URS029 | 电气线路布置安装符合规范要求，线号标示齐全、清晰。 | 必需 |
| URS030 | 主要电气元件应选用德力西或同等级的国内知名品牌产品。控制系统部件耐用、性能稳定。 | 必需 |
| URS031 | 供应商应提供详细的电器部件生产厂家的清单附在投标书当中。 | 必需 |
| URS032 | 设备应能够显示工艺流程和故障以及其他控制参数。 | 必需 |
| URS033 | 当外部公共系统发生故障或达到不了要求时，设备不能启动或自动停机。 | 必需 |
| URS034 | 设备的故障信息应显示在显示屏上。设备具有状态提示灯或蜂鸣报警器。 | 必需 |
| URS035 | 控制柜上应有紧急停机按钮，且可以让操作者在正常的操作位置触摸到。当按下该键时，设备应能够立即停机，当复位该键时，设备应进入待机状。 | 必需 |
| URS034 | 参数设定必须通过用户权限管理保护。 | 必需 |
| URS036 | 设备控制系统的设计应能够防止断电情况下数据和/或配置参数的丢失。 | 必需 |
| URS037 | 设备有良好的接地。设备控制箱与设备之间的连接管线应通过穿线管连接。 | 必需 |
| URS038 | 供应商应提供设备所需全部公共系统的参数和链接方式，如：电力，用量等。 | 必需 |
| URS039 | 设备控制系统预留端口，可以连接空调机组自控系统。 | 必需 |

- 4.5 健康、安全与环保需求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS040 | 电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。 | 必需 |
| URS041 | 设备在工艺过程中不产生静电堆积。 | 必需 |
| URS042 | 安全性能符合相关安全标准。 | 必需 |
| URS043 | 设备应贴有统一的设备铭牌，铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 | 必需 |
| URS044 | 设备的任何尖锐角应为圆弧并打磨光滑，防止对操作人员造成伤害。 | 必需 |
| URS045 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 |
| URS046 | 所有危险部位外表面都应贴上警示标志。 | 必需 |
| URS047 | 设备上易对操作人员造成伤害的运动部位应有妥善的防护措施，电气控制柜装有安全装置。 | 必需 |
| URS048 | 该设备应符合国家环保要求，其在操作区域的噪音等级应低于 70dB。（测试时在距离设备 1米的范围内）。 | 必需 |
| URS049 | 断电时，机器逐渐停稳，以保护操作工、设备和产品。 | 必需 |
| URS050 | 恢复供电后机器不能自动开机，必须人工启动。 | 必需 |

- 4.6 安装要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS051 | 设备到货后供方需负责将货运送到需方指定的场所，现场卸货、及搬运由安装单位负责，安装由供方安排人员进行，需方协助。 | 必需 |
| URS052 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权需方自行拆箱，拆箱后如发现设备及零配件有任何缺损，供应商应负全责。 | 必需 |
| URS053 | 设备具备安装条件，需方书面通知供方，供方须在3日内派技术人员到达需方现场安装调试。 | 必需 |
| URS054 | 安装过程供方负责的范围：要根据现场情况，进行设备安装，设备进场后需要的安装施工等均须符合卫生要求，便于清洁。 | 必需 |
| URS055 | 安装过程需方负责的范围：安装设备需要的辅助设施 | 必需 |
| URS056 | 试机零件更换等寄送费用，由供方负责。 | 必需 |
| URS057 | 供方进厂施工须遵守需方施工规定 | 必需 |
| URS058 | 供方须配合需方做好IQ/OQ验证工作，并积极提供相关资料，协助做好PQ验证工作。 | 必需 |

- 4.7 设备清洁要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS059 | 设备表面平整光滑、无死角，以提高设备的可清洁性。 | 必需 |
| URS060 | 对于需要清洁的部件，须提供快接方式。 | 必需 |
| URS061 | 所有的密封垫圈应便于取出和装回。 | 必需 |
| URS062 | 裸露于设备外表的螺栓、螺母都须戴帽或加盖。 | 必需 |

- 5.服务要求

- 5.1 包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS063 | 供方应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全。由于包装不良而造成的任何变形或锈损，供货方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS064 | 供方负责运输，确保货物安全运抵需方现场。设备卸车、吊装进场、二次转运及就位费用由安装单位负责。 | 必需 |
| URS065 | 设备到货清单必须详列包装箱内容物及数量。 | 必需 |
| URS066 | 设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必需 |

- 5.2 文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS067 | 供方应提供可通过最新版GMP审核的标准文件。 | 必需 |
| URS068 | 须提供文件清单，供应商应提供二套设备操作保养手册或说明书、设备合格证书、电路原理图、材质证明书，设备使用说明、设备技术说明，设备详细尺寸，描述安装和空间要求，操作检查和问题解答，维护说明，图纸和零件表（机械部分电气部分），仪表（仪器仪表校准证明），机器的电气原理图。 | 必需 |
| URS069 | 提供不锈钢材质报告和表面处理工艺报告及焊接报告，主要非金属材质需卫生级质保书。 | 必需 |
| URS070 | 须提供机器附属配件清单，两年内易损坏品之建议清单。 | 必需 |
| URS071 | 元配件的使用说明书，随机配件清单，出厂合格证，保修期限的相关文件。 | 必需 |
| URS072 | 全部FAT/SAT 试运行方案及测试记录、报告。 | 必需 |
| URS073 | 供应商提供的纸质版与电子版确认文件包括DQ、IQ、OQ 和PQ 测试及文件记录。 | 必需 |

- 5.4安装调试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS074 | 设备到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现设备及其附件有任何损坏、缺少，供方应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS075 | 供方负责设备本身内各配套设施的安装，并在安装期内负责保管设备及随机配件等，安装验收合格后移交给甲方。 | 必需 |
| URS076 | 供方负责对设备进行现场安装、调试，需方提供必要的支持。 | 必需 |
| URS077 | 零件更换等寄送费用, 由乙方负责。 | 必需 |
| URS078 | 供方进厂施工需遵守我方施工规则施工，施工人员中特殊工种（焊工、电工等）必须取得国家相应特殊工种作业资质证书。 | 必需 |

- 5.5现场验收测试（SAT）要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS079 | 依合约内容条件及URS、逐一验收。 | 必需 |
| URS080 | 安装竣工后通过相关部门的竣工验收，并确保相关项目通2010版GMP认证为最终验收。 | 必需 |
| URS081 | 依照供应商提供的机器性能逐一验收。 | 必需 |
| URS082 | 在设备就位后，供方应负责设备调试工作，直至设备完全符合上述工艺、设备、电气等条件且满足车间正常生产一周后方可离开。 | 必需 |
| URS083 | 试车期限为1个月，如无法达到要求，供应商无条件免费收回该机器，其运费、装箱费由供应商负责、全额退回设备已付货款。 | 必需 |
| URS084 | 设备安装完成后供方应有技术人员协同我方进行产品试生产，及时处理试生产遇到的问题。 | 必需 |
| URS085 | 经调试验收合格后试车期限为一个月，试车期限内能持续稳定运行视为最终验收合格，双方签订设备最终验收合格报告（以双方签字为准）。 | 必需 |

- 5.6保修、维护保养及备品备件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS086 | 设备保修期限从安装试车完成验收日起。设备供应商提供不少于一年的设备保证期及终身维修服务。 | 必需 |
| URS087 | 保修期限内供应商至少每年免费检修保养2次。 | 必需 |
| URS088 | 必须提供设备的每个配件名称、图片及对应编号的手册，以便后期的购置和更换。 | 必需 |
| URS089 | 提供设备通用电器及机械标准件的生产厂商、型号、技术资料。 | 必需 |
| URS090 | 设备厂家提供运行需要的易损零部件清单及价格。并提供使用两年内易损坏备品零件及消耗备件。并应建议性预防维护位置、时间表、设备状态和指南（设备检修维护计划表）。 | 必需 |
| URS091 | 供方应提供两年所需的备品备件。钛金发电管终身免费维护。 | 必需 |
| URS092 | 对易损件及加工周期长的零件、主要电气元件、外购件保证有足够的库存，并能一周内到货。 | 必需 |
| URS093 | 对用户技术问题提供全年每天24小时的咨询解答服务。在接到设备故障通知或技术服务要求后，应2小时内先以电话或电子邮件形式进行服务应答，24小时内到达现场。 | 必需 |
| URS094 | 如订货期内任何配件标准变化，供应商应该通知客户。 | 必需 |
| URS095 | 产品确因制造质量不良而不能正常工作时，制造厂应在保修期内负责免费为用户修理或更换零件。 | 必需 |
| URS096 | 供方保证所供设备采用上等材料制成，全新未曾使用过。 | 必需 |

- 5.7培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS097 | 供方应免费对需方人员进行全面培训。培训对象：管理、技术、维修、操作及相关人员。 | 必需 |
| URS098 | 供方负责所有技术指导和人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答。 | 必需 |
| URS099 | 如果有任何系统改进，可在定期的基础上，供应商应通知用户。 | 必需 |
| URS100 | 培训内容：综合培训（掌握设备理论知识，包括：设备的基本组成，了解各组成部分的新技术，设备原理和性能） 现场培训（设备实践操作、维修及保养知识，包括：1、设备的日常维护；2、设备的故障分析方法与解决步骤；3、设备主要部件的装配和拆卸，内部结构；） | 必需 |

5.8其他要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS101 | 电力要求：工厂供电为380伏，50赫兹，3相电，配线方式为三相五线制；所有电路设计均依照中国标准。 | 必需 |
| URS102 | 本文件中规定基本内容，技术数据及参考文件等，以及各项要求供应商提供资料，若有任何问题应于合同签订前告知我方，在合同上说明，否则本文件的各项内容均列入设备到货验收的依据。 | 必需 |
| URS103 | 对本项目的具体制作要求均应按照合同及本文件的要求。 | 必需 |
| URS104 | 本URS文件作为合同附件，与合同具有同等法律效应，作为到货验收的依据。 | 必需 |
| URS105 | 供方应对用户提交的URS逐条进行回复，说明能否满足用户需求、满足程度、实现用户需求的方法或措施等。 | 必需 |
| URS106 | 供方应根据用户URS所作的技术方案进行详细阐述，说明设备配置、功能、技术特点等。 | 必需 |
| URS107 | 供应商提交的投标文件中应附投标设备出厂验收标准等技术文件。 | 必需 |